同心县卫健局关于公示2023年

第三季度水龙头水质监测结果的报告

根据原自治区卫生计生委办公室《关于开展全区城乡集中式饮用水水龙头水质监测及信息公开工作的通知》（宁卫计办发[2018]85号）的通知精神，我局组织县疾控中心对我县城镇集中式饮用水进行了采样监测，现将同心县2023年第三季度水龙头水质监测结果予以公示。

附件：同心县2023年第三季度水龙头水质监测结果

同心县卫生健康局

2023年11月9日

**同心县2023年第三季度丰水期水龙头水质监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 采样地址 | 样品  名称 | 检测项目及结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 感官性状和一般化学指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 微生物指标 | | | 消毒剂指标 |
| 色度  （铂钴  色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅  和  味 | 肉眼  可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计，  mg/L） | 硫  酸  盐  （mg/L） | 氯  化  物  （mg/L） | 溶解性  总固体（mg/L） | 高锰酸盐指数  （  以O2计，mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 铝（mg/L） | 氨（mg/L） | 菌落总数  （CFU/mL） | 总大肠菌群  （MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 余氯（mg/L） |
| TXF-01 | 窑山水厂 | 出厂水 | <5 | 0.55 | 0 | 0 | 7.44 | 212.0 | 137.8 | 59.6 | 440 | 1.0 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.163 | 0.12 | 44 | 0 | 0 | 0.42 |
| TXF-02 | 田老庄乡李家山村 | 末梢水 | <5 | 0.20 | 0 | 0 | 7.91 | 234.0 | 124.1 | 57.5 | 424 | 1.1 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.093 | 0.12 | 22 | 5.3 | 0 | 0.04 |
| TXF-03 | 田老庄乡石塘岭村 | 末梢水 | <5 | 0.23 | 0 | 0 | 7.91 | 232.4 | 136.0 | 61.6 | 438 | 1.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.051 | 0.13 | 7 | 3.1 | 0 | 0.04 |
| TXF-04 | 预旺镇北关村 | 末梢水 | <5 | 1.00 | 0 | 0 | 8.28 | 227.2 | 126.1 | 54.4 | 428 | 1.6 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.031 | 0.15 | 31 | 0 | 0 | 0.04 |
| TXF-05 | 预旺镇南关村 | 末梢水 | <5 | 0.41 | 0 | 1 | 8.37 | 226.6 | 133.0 | 58.5 | 430 | 1.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.031 | 0.13 | 17 | 0 | 0 | 0.05 |
| TXF-06 | 预旺镇南塬村 | 末梢水 | <5 | 0.16 | 0 | 0 | 8.31 | 218.6 | 128.7 | 54.0 | 416 | 1.1 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.032 | 0.14 | 2 | 0 | 0 | 0.01 |
| TXF-07 | 张家塬乡张家塬村 | 末梢水 | <5 | 0.27 | 0 | 0 | 8.39 | 226.6 | 134.9 | 58.9 | 432 | 1.0 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.019 | 0.11 | 11 | 1.0 | 0 | 0.02 |
| TXF-08 | 张家塬乡黑湾村 | 末梢水 | <5 | 0.19 | 0 | 0 | 8.48 | 223.4 | 131.7 | 57.4 | 416 | 1.2 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.020 | 0.11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| TXF-09 | 预旺镇土峰村 | 末梢水 | <5 | 0.33 | 0 | 0 | 8.45 | 230.6 | 133.4 | 58.6 | 446 | 1.1 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.020 | 0.14 | 4 | 0 | 0 | 0.08 |
| TXF-10 | 马高庄乡白阳洼村 | 末梢水 | <5 | 0.33 | 0 | 0 | 8.50 | 225.8 | 131.2 | 58.6 | 434 | 1.2 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.020 | 0.11 | 71 | 0 | 0 | 0.05 |
| TXF-11 | 马高庄乡马高庄村 | 末梢水 | <5 | 0.37 | 0 | 0 | 8.50 | 228.2 | 129.0 | 57.1 | 416 | 1.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.019 | 0.13 | 13 | 0 | 0 | 0.06 |
| TXF-12 | 马高庄乡邱渠小学 | 末梢水 | <5 | 0.64 | 0 | 0 | 8.50 | 235.0 | 133.2 | 58.2 | 452 | 1.5 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.024 | 0.12 | 17 | 0 | 0 | 0.60 |
| TXF-13 | 马高庄乡邱渠村 | 末梢水 | <5 | 0.25 | 0 | 0 | 8.38 | 229.0 | 138.6 | 60.7 | 442 | 1.4 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.024 | 0.10 | 4 | 0 | 0 | 0.75 |
| TXF-14 | 大郎顶水厂 | 出厂水 | <5 | 0.33 | 0 | 0 | 8.14 | 233.0 | 134.3 | 60.0 | 438 | 1.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.042 | 0.09 | 2 | 0 | 0 | 1.46 |
| TXF-15 | 下马关镇北关村 | 末梢水 | <5 | 0.67 | 0 | 0 | 8.31 | 249.8 | 133.4 | 62.2 | 468 | 1.2 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.101 | 0.11 | 31 | 0 | 0 | 0.07 |
| TXF-16 | 小西沟水厂 | 出厂水 | <5 | 0.56 | 0 | 0 | 8.35 | 248.8 | 135.6 | 62.1 | 472 | 1.1 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.102 | 0.08 | 80 | 0 | 0 | 0.57 |
| TXF-17 | 下马关镇红城水学校 | 末梢水 | <5 | 0.50 | 0 | 0 | 8.26 | 234.0 | 134.1 | 62.6 | 452 | 1.1 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.131 | 0.12 | 62 | 7.5 | 3.1 | 0.04 |
| TXF-18 | 下马关镇下垣村 | 末梢水 | <5 | 0.40 | 0 | 0 | 8.18 | 249.0 | 76.0 | 62.0 | 408 | 1.2 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.132 | 0.17 | 52 | 0 | 0 | 0.05 |
| TXF-19 | 韦州镇庆华村 | 末梢水 | <5 | 0.53 | 0 | 0 | 8.26 | 230.8 | 133.2 | 58.2 | 436 | 1.2 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.133 | 0.13 | 162 | 12.4 | 0 | 0.06 |
| TXF-20 | 韦州镇河湾村 | 末梢水 | <5 | 0.54 | 0 | 1 | 8.23 | 234.4 | 142.3 | 62.5 | 454 | 1.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.134 | 0.11 | 98 | 19.2 | 3.1 | 0.07 |
| TXF-21 | 韦州镇韦一村 | 末梢水 | <5 | 0.52 | 0 | 0 | 8.23 | 245.0 | 142.2 | 61.5 | 460 | 1.1 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.134 | 0.12 | 130 | 59.1 | 9.9 | 0.13 |
| TXF-22 | 韦州镇韦二村 | 末梢水 | <5 | 0.83 | 0 | 0 | 8.28 | 243.4 | 135.7 | 67.0 | 462 | 1.1 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.134 | 0.10 | 147 | 0 | 0 | 0.08 |
| TXF-23 | 河西镇上河湾村 | 末梢水 | <5 | 0.13 | 0 | 0 | 7.20 | 357.5 | 211.2 | 112.5 | 696 | 0.9 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.011 | 0.16 | 3 | 0 | 0 | 0.84 |
| TXF-24 | 河西镇菊花台村 | 末梢水 | <5 | 0.22 | 0 | 0 | 7.80 | 303.1 | 190.2 | 110.1 | 626 | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.019 | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0.10 |
| TXF-25 | 小洪沟水厂 | 出厂水 | <5 | 0.31 | 0 | 0 | 7.60 | 302.5 | 179.3 | 96.8 | 598 | 1.1 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.020 | 0.09 | 6 | 0 | 0 | 0.7 |
| TXF-26 | 河西镇桃山村 | 末梢水 | <5 | 0.32 | 0 | 0 | 7.93 | 324.9 | 193.7 | 113.5 | 654 | 1.0 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.042 | 0.11 | 32 | 2.0 | 0 | 0.02 |
| TXF-27 | 河西镇石坝村 | 末梢水 | <5 | 0.34 | 0 | 0 | 7.74 | 336.9 | 195.8 | 111.3 | 652 | 0.9 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.012 | 0.10 | 3 | 0 | 0 | 0.02 |
| TXF-28 | 河西镇红旗村 | 末梢水 | <5 | 0.15 | 0 | 0 | 7.91 | 361.1 | 221.9 | 118.3 | 704 | 0.8 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.012 | 0.16 | 4 | 0 | 0 | 0.60 |
| TXF-29 | 丁塘镇新庄小学 | 末梢水 | <5 | 0.05 | 0 | 0 | 7.95 | 384.7 | 223.2 | 118.2 | 732 | 0.8 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.011 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 1.62 |
| TXF-30 | 丁塘镇新庄子村 | 末梢水 | <5 | 0.15 | 0 | 0 | 8.02 | 384.3 | 213.7 | 113.4 | 718 | 0.9 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.009 | 0.11 | 8 | 0 | 0 | 0.77 |
| TXF-31 | 丁塘镇李岗子村 | 末梢水 | <5 | 0.14 | 0 | 0 | 8.12 | 369.9 | 190.4 | 107.3 | 676 | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.009 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0.31 |
| TXF-32 | 兴隆乡李堡村 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 0 | 0 | 8.08 | 350.5 | 193.7 | 110.0 | 658 | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.012 | 0.13 | 13 | 0 | 0 | 0.32 |
| TXF-33 | 兴隆乡兴隆村 | 末梢水 | <5 | 0.23 | 0 | 0 | 8.04 | 323.3 | 196.2 | 108.7 | 642 | 0.8 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.012 | 0.15 | 4 | 0 | 0 | 0.10 |
| TXF-34 | 兴隆乡冯川村 | 末梢水 | <5 | 0.16 | 0 | 0 | 8.12 | 336.1 | 181.5 | 100.6 | 622 | 0.8 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.008 | 0.12 | 8 | 38.4 | 1.0 | 0.06 |
| TXF-35 | 同心县第二水厂 | 出厂水 | <5 | 0.25 | 0 | 0 | 8.14 | 328.7 | 183.3 | 106.0 | 628 | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.020 | 0.07 | 6 | 0 | 0 | 0.48 |
| TXF-36 | 同心县豫海镇人社局门房 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 0 | 0 | 8.03 | 325.9 | 188.8 | 101.2 | 618 | 0.9 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.017 | 0.07 | 7 | 0 | 0 | 0.01 |
| TXF-37 | 同心县豫海镇香满楼家常菜 | 末梢水 | <5 | 0.14 | 0 | 0 | 8.07 | 343.9 | 182.2 | 103.5 | 638 | 0.8 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.017 | 0.09 | 3 | 0 | 0 | 0.51 |
| TXF-38 | 同心县第一水厂 | 出厂水 | <5 | 0.13 | 0 | 0 | 8.10 | 372.5 | 225.5 | 119.5 | 728 | 0.8 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.008 | 0.06 | 4 | 0 | 0 | 0.35 |
| TXF-39 | 同心县豫海镇聚缘轩餐厅 | 末梢水 | <5 | 0.24 | 0 | 0 | 8.50 | 335.3 | 202.6 | 109.0 | 654 | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.024 | 0.09 | 5 | 0 | 0 | 0.29 |
| TXF-40 | 同心县豫海镇疾控中心门房 | 末梢水 | <5 | 0.11 | 0 | 0 | 7.98 | 394.4 | 208.6 | 111.4 | 730 | 0.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.024 | 0.08 | 8 | 0 | 0 | 0.27 |
| TXF-41 | 王团扩建水厂 | 出厂水 | <5 | 0.62 | 0 | 0 | 8.41 | 257.0 | 142.8 | 76.5 | 490 | 0.9 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.163 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0.83 |
| TXF-42 | 王团镇马家团庄 | 末梢水 | <5 | 0.45 | 0 | 0 | 8.32 | 227.4 | 143.8 | 75.1 | 464 | 0.9 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.144 | 0.13 | 6 | 0 | 0 | 0.02 |
| TXF-43 | 王团镇马家洼子水厂 | 出厂水 | <5 | 0.53 | 0 | 0 | 8.50 | 161.3 | 132.4 | 67.6 | 394 | 1.9 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.301 | 0.08 | 42 | 0 | 0 | 1.0 |
| TXF-44 | 王团镇大沟沿村 | 末梢水 | <5 | 0.62 | 0 | 0 | 8.48 | 142.1 | 134.1 | 67.8 | 360 | 1.9 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.310 | 0.10 | 195 | 0 | 0 | 0.22 |
| TXF-45 | 王团镇圆枣村 | 末梢水 | <5 | 1.00 | 0 | 0 | 8.44 | 209.5 | 150.5 | 78.5 | 440 | 1.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.140 | 0.11 | 71 | 0 | 0 | 0.03 |
| TXF-46 | 王团镇合合山人饮 | 出厂水 | <5 | 0.95 | 0 | 0 | 8.41 | 206.9 | 151.2 | 84.0 | 452 | 1.7 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.140 | 0.11 | 3 | 0 | 0 | 1.78 |
| TXF-47 | 石狮镇黄石村 | 末梢水 | <5 | 0.34 | 0 | 0 | 8.40 | 201.4 | 128.0 | 58.4 | 398 | 1.3 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.163 | 0.10 | 11 | 0 | 0 | 0.63 |
| TXF-48 | 石狮镇惠安村 | 末梢水 | <5 | 0.48 | 0 | 0 | 8.27 | 201.4 | 137.0 | 63.4 | 422 | 1.4 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.151 | 0.13 | 8 | 0 | 0 | 0.36 |
| TXF-49 | 石狮镇黑家套子村 | 末梢水 | <5 | 0.36 | 0 | 0 | 8.21 | 213.2 | 137.4 | 64.6 | 430 | 1.2 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.152 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 0.07 |

**同心县2023年第三季度丰水期水龙头水质监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 采样地址 | 样品  名称 | 检测项目及结果 | | | | | | | | | | | | |
| 毒理指标 | | | | | | | | | | | | |
| 氰化物（mg/L） | 硝酸盐氮  （以N计，mg/L） | 氟化物（mg/L） | 砷  （mg/L） | 铬  （六价）（mg/L） | 铅  （mg/L） | 镉  （mg/L） | 汞  （mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 三溴甲烷（mg/L） | 三卤甲烷（mg/L） |
| TXF-01 | 窑山水厂 | 出厂水 | <0.002 | 1.08 | 0.27 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.034 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.048 |
| TXF-02 | 田老庄乡李家山村 | 末梢水 | <0.002 | 1.11 | 0.25 | 0.0010 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.023 |
| TXF-03 | 田老庄乡石塘岭村 | 末梢水 | <0.002 | 1.33 | 0.26 | 0.0011 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.018 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.026 |
| TXF-04 | 预旺镇北关村 | 末梢水 | <0.002 | 1.45 | 0.28 | 0.0014 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.024 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.030 |
| TXF-05 | 预旺镇南关村 | 末梢水 | <0.002 | 1.55 | 0.28 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.002 | 0.029 |
| TXF-06 | 预旺镇南塬村 | 末梢水 | <0.002 | 1.52 | 0.27 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.019 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.025 |
| TXF-07 | 张家塬乡张家塬村 | 末梢水 | <0.002 | 1.61 | 0.28 | 0.0012 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.039 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.052 |
| TXF-08 | 张家塬乡黑湾村 | 末梢水 | <0.002 | 1.56 | 0.28 | 0.0012 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.048 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.062 |
| TXF-09 | 预旺镇土峰村 | 末梢水 | <0.002 | 1.57 | 0.29 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.053 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.068 |
| TXF-10 | 马高庄乡白阳洼村 | 末梢水 | <0.002 | 1.50 | 0.28 | 0.0013 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.043 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.057 |
| TXF-11 | 马高庄乡马高庄村 | 末梢水 | <0.002 | 1.60 | 0.27 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.043 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.056 |
| TXF-12 | 马高庄乡邱渠小学 | 末梢水 | <0.002 | 1.71 | 0.29 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.017 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 0.034 |
| TXF-13 | 马高庄乡邱渠村 | 末梢水 | <0.002 | 1.59 | 0.30 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.019 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.027 |
| TXF-14 | 大郎顶水厂 | 出厂水 | <0.002 | 1.55 | <0.1 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.042 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.056 |
| TXF-15 | 下马关镇北关村 | 末梢水 | <0.002 | 1.86 | 0.28 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.032 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.043 |
| TXF-16 | 小西沟水厂 | 出厂水 | <0.002 | 1.63 | 0.30 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.056 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.067 |
| TXF-17 | 下马关镇红城水学校 | 末梢水 | <0.002 | 1.70 | 0.27 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.029 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.041 |
| TXF-18 | 下马关镇下垣村 | 末梢水 | <0.002 | 1.68 | 0.29 | 0.0022 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.011 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.017 |
| TXF-19 | 韦州镇庆华村 | 末梢水 | <0.002 | 1.63 | 0.28 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0 | 0.005 |
| TXF-20 | 韦州镇河湾村 | 末梢水 | <0.002 | 1.70 | 0.30 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.013 |
| TXF-21 | 韦州镇韦一村 | 末梢水 | <0.002 | 1.72 | 0.56 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 |
| TXF-22 | 韦州镇韦二村 | 末梢水 | <0.002 | 1.65 | 0.04 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.043 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.057 |
| TXF-23 | 河西镇上河湾村 | 末梢水 | <0.002 | 1.28 | 0.04 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | <0.0001 | 0.043 | 0.014 | 0.008 | 0.001 | 0.066 |
| TXF-24 | 河西镇菊花台村 | 末梢水 | <0.002 | 0.81 | 0.27 | <0.001 | 0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0001 | 0.028 | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 0.048 |
| TXF-25 | 小洪沟水厂 | 出厂水 | <0.002 | 0.87 | 0.24 | <0.001 | 0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0001 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.030 |
| TXF-26 | 河西镇桃山村 | 末梢水 | <0.002 | 0.80 | 0.26 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0001 | 0.015 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 0.031 |
| TXF-27 | 河西镇石坝村 | 末梢水 | <0.002 | 0.90 | <0.1 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.018 | 0.010 | 0.006 | 0.001 | 0.035 |
| TXF-28 | 河西镇红旗村 | 末梢水 | <0.002 | 1.27 | <0.1 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.041 | 0.014 | 0.008 | 0.001 | 0.064 |
| TXF-29 | 丁塘镇新庄小学 | 末梢水 | <0.002 | 1.36 | <0.1 | 0.0042 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0001 | 0.013 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.024 |
| TXF-30 | 丁塘镇新庄子村 | 末梢水 | <0.002 | 1.25 | <0.1 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.041 | 0.015 | 0.008 | 0.001 | 0.065 |
| TXF-31 | 丁塘镇李岗子村 | 末梢水 | <0.002 | 0.92 | 0.24 | <0.001 | 0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.032 | 0.013 | 0.008 | 0.001 | 0.054 |
| TXF-32 | 兴隆乡李堡村 | 末梢水 | <0.002 | 0.85 | 0.27 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.024 | 0.011 | 0.007 | 0.001 | 0.043 |
| TXF-33 | 兴隆乡兴隆村 | 末梢水 | <0.002 | 0.94 | 0.26 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.018 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.036 |
| TXF-34 | 兴隆乡冯川村 | 末梢水 | <0.002 | 0.91 | 0.26 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.001 | 0.025 |
| TXF-35 | 同心县第二水厂 | 出厂水 | <0.002 | 0.96 | 0.26 | <0.001 | 0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.022 | 0.011 | 0.007 | 0.001 | 0.041 |
| TXF-36 | 同心县人社局门房 | 末梢水 | <0.002 | 0.92 | 0.24 | 0.0044 | 0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.015 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.033 |
| TXF-37 | 同心县豫海镇香满楼家常菜 | 末梢水 | <0.002 | 0.86 | 0.25 | <0.001 | 0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.035 | 0.014 | 0.008 | 0.001 | 0.058 |
| TXF-38 | 同心县第一水厂 | 出厂水 | <0.002 | 1.31 | <0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.016 | 0.011 | 0.008 | 0.002 | 0.037 |
| TXF-39 | 同心县豫海镇聚缘轩餐厅 | 末梢水 | <0.002 | 1.17 | 0.21 | <0.001 | 0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.015 | 0.010 | 0.007 | 0.002 | 0.034 |
| TXF-40 | 同心县豫海镇疾控中心门房 | 末梢水 | <0.002 | 1.24 | <0.1 | <0.001 | 0.004 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.031 |
| TXF-41 | 王团扩建水厂 | 出厂水 | <0.002 | 1.43 | 0.29 | <0.001 | 0.006 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.019 | 0.010 | 0.007 | 0.001 | 0.037 |
| TXF-42 | 王团镇马家团庄 | 末梢水 | <0.002 | 1.25 | 0.29 | <0.001 | 0.005 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.038 | 0.010 | 0.003 | 0 | 0.051 |
| TXF-43 | 王团镇马家洼子水厂 | 出厂水 | <0.002 | 0.28 | 0.28 | 0.0014 | 0.006 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.041 | 0.013 | 0.007 | 0.001 | 0.062 |
| TXF-44 | 王团镇大沟沿村 | 末梢水 | <0.002 | <0.15 | 0.27 | 0.0016 | 0.006 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.028 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.043 |
| TXF-45 | 王团镇圆枣村 | 末梢水 | <0.002 | 0.51 | 0.30 | 0.0018 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.053 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.064 |
| TXF-46 | 王团镇合合山人饮 | 出厂水 | <0.002 | 0.53 | 0.30 | 0.0020 | 0.008 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.013 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.022 |
| TXF-47 | 石狮镇黄石村 | 末梢水 | <0.002 | 1.08 | 0.27 | <0.001 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.053 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.069 |
| TXF-48 | 石狮镇惠安村 | 末梢水 | <0.002 | 1.17 | 0.28 | <0.001 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.042 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.057 |
| TXF-49 | 石狮镇黑家套子村 | 末梢水 | <0.002 | 1.11 | 0.28 | 0.0020 | 0.007 | <0.005 | <0.001 | 0.0002 | 0.038 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.052 |