附件1

重点场所消防安全检查要点清单

一、消防安全十一查

一查：门口有灭火器，1-2间的门店每层应设置1组灭火器（2具4KG干粉灭火器装在灭火器箱内），放在门口明显位置，设有室内消火栓应保证供水正常，消防水带、水枪等器材齐全；

二查：出口有应急灯。门店每个走道口、门口要设置消防应急照明灯；

三查：通道有指示牌，门店要在疏散通道设置疏散指示标志，在出口处要设置安全出口指示标志；

四查：屋顶有报警器，每个房间屋顶安装不少于1个“智慧式”独立感烟火灾探测报警器；

五查：员工有消防安全常识，场所员工应会报警，会使用消防器材，会组织人员疏散，会扑救初期火灾；

六查：无违规住人，住宿与经营、仓储部分必须采取符合标准的防火分隔措施，住宿部分应设置在靠近门窗、便于逃生位置，燃气使用场所严禁住人，严禁在饭店、网吧、美容、娱乐场所内部设置员工宿舍；

七查：无堵塞通道和损坏、拆除、停用消防设施器材，严禁锁闭、占用、堵塞疏散通道，严禁在楼梯间内堆放杂物、停放电动车；

八查：无防盗窗、设置影响疏散的门头牌匾，严禁设置影响逃生、灭火救援的金属栅栏和防盗网、门头牌匾等障碍物；

九查：无违章彩钢板房，严禁使用可燃易燃夹芯彩钢板；

十查：无违章用火用电，严禁私拉乱接电气线路和使用大功率电器，严禁电动车在室内或楼梯间违规充电，严禁在营业期间进行动火、焊割等作业，不得焚香、点蜡、烧纸，电气线路、移动插座等不得直接装设在可燃物上；

十一查：无易燃易爆危险品，严禁违规生产、储存、经营易燃易爆危险物品。

二、天然气安全二十一查

一查：燃气管道是否悬挂重物或缠绕电线；

二查：燃气管道是否被包覆在密闭空间内；

三查：燃气管道所有接口是否泄露；

四查：是否安装入户手动阀门、阀柄是否缺失；

五查：入户手动阀门是否内漏；

六查：是否安装电磁阀、报警器并通电；

七查：电磁阀是否泄露；

八查：报警器、电磁阀是否联动；

九查：是否安装自闭阀（超压、欠压、过流保护装置）；

十查：计量仪表有无损坏或不计量；

十一查：计量仪表接头是否泄气；

十二查：是否安装灶前阀（有无阀柄或关闭不严）；

十三查：是否使用金属波纹管；

十四查：连接软管是否超过2m；

十五查：灶具是否有熄火保护功能；

十六查：灶具是否内漏气；

十七查：壁挂炉/热水器排烟管是否通至户外；

十八查：壁挂炉/热水器燃气进气管是否泄气；

十九查：燃气使用房间是否使用双气源；

二十查：燃气使用房间是否居住人；

二十一查：燃气使用房间有无隔断门。

三、液化气安全九查

一查：液化石油气瓶阀，执行标准：GB/T7512-2017，如果不是此标准的为不合格产品；

二查：液化石油气钢瓶检验有效期，液化石油气钢瓶设计使用年限为8年，出厂检验后需在第四年进行二次检验；

三查：减压阀是否是合格产品。包括该产品生产厂家、执行标准、生产日期、厂址（其中无任何一项或执行标准不是GB 35844-2018的均为不合格产品）；

四查：燃气报警器是否是合格产品，包括该产品生产厂家、执行标准、生产日期、厂址（其中无任何一项或执行标准不是GB 15322-2019的均为不合格产品）；

五查：气瓶链接软管是否是合格产品，包括该产品生产厂家、执行标准、生产日期、厂址（其中无任何一项均为不合格产品），同时更换软管标准为以下标准：GB 29993-2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件》CJ/T 197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》CJ/T 490-2016《燃气用具连接用金属包覆软管》CJ/T 491-2016《燃气用具连接用橡胶复合软管》；

六查：液化石油气瓶安全距离，气瓶离热源、明火距离不能低于50厘米；

七查：液化石油气瓶存放要求。同一空间不能存放2个以上气瓶、必须在阴凉，通风条件下，密闭空间不允许放置气瓶；

八查：燃气报警器是否安装规范，安装为气瓶周围距离地面30厘米--50厘米为宜，结合燃气阻断阀更好；

九查：气瓶链接软管要求，长度为1.5米，不超过2米，软管不能回折，要顺畅，软管禁止使用软三通，需符合灶具与液化石油气气瓶链接的软管中间不应有接口的要求。

四、电力安全十一查

一查：每个场所应有电源总开关，每个回路均使用漏电保护开关控制，并在标记明确，动作测试合格，严禁遮挡开关接线盒；

二查：经营场所内应急照明、照明、电源均应使用单独回路控制；

三查：室内不得有移动电源，固定电源插孔距离地面不得低于50cm；

四查：室内线路不得裸露在外，应使用线槽或保护管固定在墙面；

五查：大功率用电设备必须有单独的回路控制，严禁与其他回路串联或并联；

六查：室内线路不得接近热源或接触腐蚀性液体；

七查：卫生间、洗浴间电源必须有防水罩；

八查：严禁在室内存放蓄电设备更不能对电动车电瓶充电；

九查：经营场所有独立的配电室，各控制回路应标记明确，接线牢固整齐，不得有多余的导线，配电柜内指示信号指示正确，配电室内应配备灭火器；

十查：用电设备的额定电流不得大于室内线路导线的允许电流；

十一查：严禁私拉乱接。